Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/MPVBZ/2026

FORMULARZ OFERTOWY

________________________

(Miejscowość i data)

ZAMAWIAJĄCY

Norda Solar Park 1 Sp. z o.o

Kębłowo, ul. Zielona 2

84-242 Luzino

biuro@nordasolar.pl

tel.: 58 678 23 86

# W nawiązaniu do Zapytania ofertowego na budowę wolnostojących  magazynów energii elektrycznej, wraz z projektem,  uruchomieniem i podłączeniem, w związku z realizacją Inwestycji pn.: „Magazyn Energii Bożepole Małe w ramach instalacji hybrydowej PV Bożepole Małe I i PV Bożepole Małe II”, dofinansowanej ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego w formie dotacji, w ramach programu priorytetowego nr 1.15. „Transformacja energetyczna Magazyny energii elektrycznej i związana z nimi infrastruktura dla poprawy stabilności polskiej sieci elektroenergetycznej”

JA/MY NIŻEJ PODPISANI ( imię i nazwisko Oferenta/ów)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

(nazwa(firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów)

DANE OFERENTA:

NIP: ………………………………………., REGON: ……………………………………….

Tel.: …………………………………….…, Faks: ……………………………………………

e-mail: …………………………………..

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi  w zapytaniu ofertowym.

Zapytaniu ofertowym przedkładam niniejszą ofertę:

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena netto (zł) | Podatek VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| Budowa wolnostojących magazynów energii, wraz z projektem, uruchomieniem i podłączeniem |  |  |  |

| Okres gwarancji na prace instalacyjne (G) | ………………………………miesiące |
| --- | --- |
| Czas reakcji serwisu (S) | ………………………………godziny |
| Liczba cykli ładowania(żywotność )(Ż) | ……………………………… |
| Termin dostawy na teren budowy podstawowych komponentów takich jak: magazyny energii oraz stacje transformatorowe (D) | ………………………………miesiące |

UWAGA: Okres gwarancji na prace instalacyjne minimum 24 miesięcy

UWAGA: Maksymalny czas reakcji serwisowej 48 godzin

UWAGA: Minimalna liczba cykli ładowania-żywotność 5470

Termin realizacji: …………………….….

UWAGA: Maksymalny termin realizacji zamówienia – 30.11.2026 r.

- Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie obowiązujące przepisy unijne oraz krajowe dotyczące bezpieczeństwa maszyn i urządzeń oraz bezpieczeństwa użytkowania i bezpieczeństwa pracy, oraz  przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie odstępstwa.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że wyżej podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Oświadczamy, iż oferta ważna jest 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert

- Oświadczamy, że dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji, Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, pod adresem internetowym:

- * https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

(dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego [KRS]),

- * https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx

(dotyczy podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [CEIDG])

- *-......................................................... (wpisać odpowiedni adres internetowy w przypadku innych baz danych niż wyżej wskazane)

*proszę wybrać i zaznaczyć opcję właściwą dla danego rodzaju Oferenta

W przypadku reprezentacji na podstawie pełnomocnictwa musi być ono dołączone do oferty

Oświadczam, że przedmiot zamówienia:

- Zrealizujemy własnymi siłami

- Zamierzamy zrealizować z udziałem podwykonawców w zakresie

(należy zaznaczyć „X” właściwe)

| Lp. | Rodzaj powierzonej części zamówienia | Nazwa podwykonawcy (o ile jest znany) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Tajemnica przedsiębiorstwa – Informacje zawarte na stronach od …….. do …….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione przez Zamawiającego (proszę wypełnić jeżeli dotyczy).

Oświadczam, iż jestem zwolniony z opłat w zakresie korzystania ze środowiska (zaznaczyć właściwe):

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

Oświadczam, iż jestem zwolniony z obowiązku składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska (zaznaczyć właściwe):

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

Załącznik nr 1a: Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Załącznik nr 3: Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4: Wykaz zamówień tożsamych z przedmiotem zamówienia

Załącznik nr 5: Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Załącznik nr 6: Oświadczenie związane z przeciwdziałaniem wspierania agresji na Ukrainę

Załącznik nr 8: Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie PV Bożepole I i PV Bożepole II potwierdzającego zapoznanie się z układem zasilania oraz funkcjonowania PV Bożepole I i PV Bożepole II.

INNE:

- Kopia zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska złożone do właściwego Urzędu Marszałkowskiego oraz informacja o wysokości należnych opłat złożone do właściwego Urzędu Marszałkowskiego za ostatni okres sprawozdawczy z dowodem uiszczenia opłat (o ile dotyczy oferenta).

- Dokumentacja techniczna magazynu energii (karta katalogowa, certyfikaty)

- Dokument (specyfikacja/karta katalogowa) w języku polskim potwierdzający liczbę cykli ładowania (żywotność)

- Kserokopia polisy wraz z potwierdzeniem opłacenia składki

- Potwierdzenie wpłaty wadium (potwierdzenie przelewu na rachunek Zamawiającego). W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium tj. oryginału dokumentu lub formę elektroniczną dokumentu podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę.

- Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.

_____________________ 		                    ______________________

(miejscowość, data) 	(czytelny podpis Oferenta lub osoby     upoważnionej do reprezentacji)

# Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr 1/MPVBZ/2026

Specyfikacja techniczna

| Dane techniczne | Potwierdzenie zaoferowania parametrów przez OFERENTA poprzez wpisanie odpowiednio TAK/NIE | UWAGI Jeżeli dotyczy |
| --- | --- | --- |
| Moc łączna magazynu energii: > 16 MW |  |  |
| Pojemność łączna magazynu energii: > 68,8 MWh |  |  |
| ilość poszczególnych kontenerowych magazynów jest zgodna z decyzjami o warunkach zabudowy GP.6730.71.2023.DW (dz. 113 – do 5 szt.) oraz GP.6730.126.2022.DW (dz. 110 – do 6 szt.) |  |  |
| liczba cykli ładowania (żywotność): min 5475 cykli / 15 lat |  |  |
| Chłodzenie: aktywne chłodzenie cieczą |  |  |
| Sprawność: ≥ 82% |  |  |
| stopień ochrony: ≥IP 55 |  |  |
| Zakres temperatury pracy: -25°C~45°C |  |  |
| Napięcie znamionowe AC: 690 V |  |  |
| Współczynnik mocy: regulowany w zakresie 0,98 opóźnione ~ 0,98 wyprzedzające |  |  |
| Zawartość harmonicznych prądu (THDi): ≤ 3% |  |  |
| maksymalna moc pojedynczej przetwornicy dwukierunkowej AC/DC 1,3MW/1,5MVA |  |  |
| Integracja Magazynu Energii z istniejącymi Farmami fotowoltaicznymi na napięciu SN-15kV |  |  |
| Zastosowane transformatory o mocy nie większej niż 5MVA |  |  |
| - zastosowane transformatory potrzeb własnych o mocy do 630 kVA |  |  |
| Obudowa części zasobnika energii wykonana w technologii betonowej, lub metalowej |  |  |
| Obudowa części dot. rozdzielnic SN wykonana w technologii betonowej |  |  |
| Obsługa rozdzielnic SN wewnątrz budynku |  |  |
| zapewnione telesterowanie rozdzielnicami SN-15kV |  |  |
| zastosowane dodatkowe układy pomiarowe SN-15kV w istniejących stacjach T366381 Bożepole Norda PV AB oraz T366404 PV Bożepole Park AB i zapewniona transmisja danych z głównymi rozdzielnicami (stacjami) magazynów energii |  |  |
| Zastosowana główna rozdzielnica SN-15kV zlokalizowana w jednym pomieszczeniu rozdzielnic SN (odrębnie dla przyłącza Bożepole I i Bożepole II) posiadające między innymi: - pole rozłącznikowe – kierunek GPZ - pole wyłącznikowe – kierunek farma fotowoltaiczna - pole układu pomiarowego dla potrzeb pomiaru magazynu energii - pole wyłącznikowe (główne) umożliwiające odłączenie zespołu magazynów energii - pola wyłącznikowe do przyłączenia transformatorów |  |  |
| Zastosowane układy pomiarowe spełniają wymogi rozliczeniowych układów pomiarowych określone w IRiESD operatora. |  |  |
| system zapewnia integrację z istniejącym systemem SCADA zarządzanego Farmami Fotowoltaicznymi Bożepole I i Bożepole II Zamawiającego |  |  |
| system spełnia wymagania IEC61850 w tym między innymi: - obsługuje funkcje „Direct operate” i „Select before operate”, zarówno z podwyższonym poziomem bezpieczeństwa, jak i bez, z pełną integracją przy wysłanym poleceniu - w całym systemie muszą być stosowane znaczniki czasowe i jakości bezpośrednio z RTU - udostępnione dane w czasie rzeczywistym informacje o aktualnym stanie pracy zespołu bateryjnego: maksymalny możliwy prąd ładowania / rozładowania; aktualny poziom naładowania SOC (State of Charge); ilość aktywnych baterii; aktualny prąd ładowania/rozładowania; aktualne napięcie; pozostała pojemność zestawu bateryjnego (w Ah); licznik zużytej energii; najwyższa / najniższa / średnia temperatura; ostrzeżenia / błędy; aktualny stan pracy (ładowanie, rozładowywanie, gotowość); układ balansowania ogniw bateryjnych; komunikacja z aplikacją poprzez protokół MODBUS TCP/IP - komunikacja CAN, Modbus TCP |  |  |
| wymagania w zakresie systemu regulacji: - system regulacji mocy czynnej i biernej realizuje redukcję mocy oraz sterowanie mocą bierną według potrzeb inwestora oraz zdalnych sterowań OSD - system regulacji mocy czynnej i biernej jest zgodny z kodeksem sieciowym Nc RfG i umożliwiać wprowadzanie trybów pracy dla mocy czynnej ( Charakterystyki: P(f) w tym oddzielnych trybów FSM, L-FSMO/U, P(U), Pset1, Pset2) oraz biernej ( Qset, Q(Udb), Q(U), Q(cosfi), Q(P) - System regulacji mocy czynnej i biernej w swoim działaniu uwzględnia aktualne pomiary mocy czynnej, biernej, częstotliwości, napięcia z punktu przyłączenia z urządzeń pomiarowych - System regulacji mocy zapewnia komunikacje z kilkoma systemami sterowania tj. systemami BMS w protokole BACnet, systemem SCADA operatora systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej w protokołach DNP 3.0 i IEC 60879-5-104 oraz systemem SCADA Inwestorska w protokole IEC 60870-5-104, DNP 3.0, MQTT, OPC UA, Modbus. - System regulacji jest certyfikowany i znajdować się w wykazie certyfikowanych urządzeń PTPiREE - System regulacji mocy zapewnia możliwość pracy w najmniej dwóch trybach pracy: autonomicznej z określonymi scenariuszami pracy uwzględniającymi zmiany nastaw technologicznych także w zależności od czynników takich jak cena energii, zdolność/możliwość do produkcji energii oraz zdalnej z ograniczeniami przekazywanymi przez OSD - System umożliwia dynamiczny tryb nastaw dla mocy czynnej wg zasady "zero export" lub limitem mocy - System jest zbudowany na bazie sterownika PFC oraz umożliwia rozbudowę i integracje innych urządzeń takich jak magazyn energii, wiatrowe parki energi, ładowarki samochodowe i zapewnia funkcjonalności zarządzania ładowania i rozładowywania |  |  |
| magazyn wyposażony jest w system zarządzania BMS |  |  |
| magazyn wyposażony jest w system przeciwpożarowy jako automatyczny system gaśniczy |  |  |
| Posiada deklaracje zgodności: IEC 62619; IEC 62477-1; IEC 61000-6-2; IEC61000-6-4 |  |  |
| spełnia wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14-04-2016 r. w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci , dz. U. UE z 27.4.2016 L112/1 (NC RfG) |  |  |
| System magazynowania energii wyposażony w zintegrowane przyłącze strażackie (firehoseconnector) charakteryzujące się: - Fizycznym przyłączem do gaszenia wodą bezpośrednio wewnątrz magazynu, - Umożliwiające natychmiastową interwencję straży pożarnej, - Ograniczające skutki thermalrunaway i straty pożarowe |  |  |
| System magazynowania energii umożliwia: - Maksymalizację wykorzystania energii z OZE; - Natychmiastowe podtrzymanie zasilania, - Pracę wyspową z PV i generatorem; - Ładowanie i rozładowanie wg taryf; - Kontrolowanie zachowania systemu przy błędach sieci / EMS. |  |  |

_____________________                              _______________________

(miejscowość, data) 	(czytelny podpis Oferenta lub osoby     upoważnionej do reprezentacji)

# Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/MPVBZ/2026

W nawiązaniu do Zapytania ofertowego na  budowę wolnostojących magazynów energii elektrycznej, wraz z projektem,  uruchomieniem i podłączeniem, w związku z realizacją Inwestycji pn.: „Magazyn Energii Bożepole Małe w ramach instalacji hybrydowej PV Bożepole Małe I i PV Bożepole Małe II”, dofinansowanej ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego w formie dotacji, w ramach programu priorytetowego nr 1.15. „Transformacja energetyczna Magazyny energii elektrycznej i związana z nimi infrastruktura dla poprawy stabilności polskiej sieci elektroenergetycznej”

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Składając ofertę do zapytania ofertowego na Zakup i montaż magazynu energii, oświadczam (oświadczamy), że nie ma podstaw do wykluczenia mnie (nas) z postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, tj. wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.

- posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa).

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawania we wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- pozostawania z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

_____________________ 		                    ______________________

(miejscowość, data) 	(czytelny podpis Oferenta lub osoby     upoważnionej do reprezentacji)

# Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 1/MPVBZ/2026

OŚWIADCZENIE

dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę do Zapytania ofertowego na  budowę wolnostojących magazynów energii elektrycznej, wraz z projektem, uruchomieniem i podłączeniem, w związku z realizacją Inwestycji pn.: „Magazyn Energii Bożepole Małe w ramach instalacji hybrydowej PV Bożepole Małe I i PV Bożepole Małe II”., dofinansowanej ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego w formie dotacji, oświadczam (oświadczamy), iż spełniam(y) warunki udziału  w postępowaniu określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Oświadczam (y), że:

- Zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego, nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz  uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są zgodne ze stanem faktycznym.

Ponadto, oświadczam, że:

      - Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

      - Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

      - Posiadam licencję Copadata Deweloper Network na minimalnym poziomie brązowym.

      - Dysponuję osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a które posiadają wymagane uprawnienia.

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Zakres | Nazwisko i imię | Zakres wykonywanych czynności | Nazwa posiadanych uprawnień /kwalifikacji/ numer uprawnień/certyfikatu kwalifikacji/świadectwa* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Uwaga! oświadczam(my), że osoba wskazana w wykazie, będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada wszelkie wymagane uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu niniejszego postępowania wymagane w postawionym warunku w zapytaniu ofertowym i może sprawować wymienioną funkcję zgodnie z Prawem Budowlanym.

Dysponowanie*:

- co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą (Kierownik budowy) odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi i montażowymi posiadającą uprawnienia branżowe energetyczne. Funkcję kierownik budowy należy rozumieć zgodnie z definicją  zawartą w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane;

- co najmniej 1 (słownie:  jedną) osobę posiadającą imienny certyfikat Copadata, oraz znajomość oprogramowania ZENON;

- co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą ze świadectwem kwalifikacyjnym, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, potwierdzającym spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie co najmniej obsługi, montażu i kontrolno‐pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.

Przez uprawnienia Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Zamawiający dopuszcza osoby posiadające kwalifikacje równoważne zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w prawie budowlanym.

      - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4) ustawy Pzp.

      - Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i rzetelne wykonanie zamówienia.

      - Oświadczam, iż składam informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska do Właściwego urzędu Marszałkowskiego oraz uiszczam należne opłaty (skreślić jeżeli nie dotyczy)

      - Oświadczam, iż nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego, lub prawomocnie ukarany za wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny oraz nie wydano wobec mnie ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska i nie wymierzono tą decyzją karę pieniężną.

……………………                                  …………..…………….………………....

(miejscowość, data) 	(czytelny podpis Oferenta lub osoby     upoważnionej do reprezentacji)

# Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 1/MPVBZ/2026

W nawiązaniu do Zapytania ofertowego na budowę wolnostojących magazynów energii elektrycznej, wraz z projektem, uruchomieniem i podłączeniem, w związku z realizacją Inwestycji pn.: „Magazyn Energii Bożepole Małe w ramach instalacji hybrydowej PV Bożepole Małe I i PV Bożepole Małe II”, dofinansowanej ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego w formie dotacji, w ramach programu priorytetowego nr 1.15. „Transformacja energetyczna Magazyny energii elektrycznej i związana z nimi infrastruktura dla poprawy stabilności polskiej sieci elektroenergetycznej”.

OFERENT

………………………………………………………

………………………………………………………

(pełna nazwa/firma

,adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Przystępując do zapytania ofertowego oświadczam, że zrealizowałem z należytą starannością następujące zamówienia:

WYKAZ ZAMÓWIEŃ TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę lub budowę wraz z uruchomieniem stacjonarnych magazynów energii elektrycznej (w technologii elektrochemicznej) o mocy nie mniejszej niż 4 MW lub pojemności użytecznej nie mniejszej niż 16 MWh, przyłączonych do sieci elektroenergetycznej operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego działającego na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

| Nazwa zamówienia | Nazwa, siedziba Zamawiającego | Rodzaj zamówienia | Całkowita wartość netto zamówienia PLN | Data i miejsce wykonania zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający określa następujące warunki w tym zakresie:

- Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę lub budowę wraz z uruchomieniem stacjonarnych magazynów energii elektrycznej (w technologii elektrochemicznej) o mocy nie mniejszej niż 4 MW lub pojemności użytecznej nie mniejszej niż 16 MWh, przyłączonych do sieci elektroenergetycznej operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego działającego na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- wykonanie systemu regulacji i monitorowania dla jednostek wytwórczych typu B, lub C, lub D (wymagane referencje potwierdzające wykonanie w/w systemu)

_____________________                                 _______________________

Miejscowość i data                  	(czytelny podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentacji)

# Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 1/MPVBZ/2026

W nawiązaniu do Zapytania ofertowego na  budowę wolnostojących magazynów energii elektrycznej, wraz z projektem,  uruchomieniem i podłączeniem, w związku z realizacją Inwestycji pn.: „Magazyn Energii Bożepole Małe w ramach instalacji hybrydowej PV Bożepole Małe I i PV Bożepole Małe II”, dofinansowanej ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego w formie dotacji, w ramach programu priorytetowego nr 1.15. „Transformacja energetyczna Magazyny energii elektrycznej i związana z nimi infrastruktura dla poprawy stabilności polskiej sieci elektroenergetycznej”.

OŚWIADCZENIE

Oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

| Miejscowość i data | Imię, nazwisko i podpis Oferenta lub upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta |
| --- | --- |

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego nr 1/MPVBZ/2026

W nawiązaniu do Zapytania ofertowego na  budowę wolnostojących magazynów energii elektrycznej, wraz z projektem, uruchomieniem i podłączeniem, w związku z realizacją Inwestycji pn.: „Magazyn Energii Bożepole Małe w ramach instalacji hybrydowej PV Bożepole Małe I i PV Bożepole Małe II”, dofinansowanej ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego w formie dotacji, w ramach programu priorytetowego nr 1.15. „Transformacja energetyczna Magazyny energii elektrycznej i związana z nimi infrastruktura dla poprawy stabilności polskiej sieci elektroenergetycznej”

.………………………………………..

miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

związane z przeciwdziałaniem wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego

SKREŚLIĆ PUNKT KTÓRY NIE DOTYCZY OFERENTA

1. Oświadczam* że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

2. Oświadczam* że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (podać mającą zastosowanie podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych w art. 7 ust. 1).

3. W związku z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,

oświadczam, co następuje:

  - Nie jestem obywatelem rosyjskich lub osobą fizyczną lub prawnych, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

  - Nie jestem osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt. 1); lub

  - Nie jestem osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt. 1) lub 2).

Gwarantuję, iż w całym okresie obowiązywania Umowy, nie powierzę więcej niż 10% wartości przedmiotu Umowy podwykonawcom lub dostawcom, którzy są podmiotami, o których mowa w pkt. 1), 2) i 3).

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*niepotrzebne skreślić

……………………………………..

(czytelny podpis Oferenta lub upełnomocnionego

przedstawiciela+ pieczątka)

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z zapytania ofertowego wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w przywołanej ustawie;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w przywołanej ustawie;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w przywołanej ustawie.

Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego nr 1/MPVBZ/2026

PROTOKÓŁ PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ

________________________

(data)

DANE OFERENTA:

NAZWA: ……………………………………………….……………………………………….

NIP: ………………………………………., REGON: ……………………………………….

Tel.: …………………………………….…, e-mail: …………………………………..

dotyczący Zapytania ofertowego nr 1/MPVBZ/2026 na  budowę wolnostojących magazynów energii elektrycznej, wraz z projektem,  uruchomieniem i podłączeniem, w związku z realizacją Inwestycji pn.: „Magazyn Energii Bożepole Małe w ramach instalacji hybrydowej PV Bożepole Małe I i PV Bożepole Małe II”, dofinansowanej ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego w formie dotacji, w ramach programu priorytetowego nr 1.15. „Transformacja energetyczna Magazyny energii elektrycznej i związana z nimi infrastruktura dla poprawy stabilności polskiej sieci elektroenergetycznej”.

Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem i zostały udzielone wszelkie informacje związane z obiektem (zaznaczyć właściwe):

TAK

NIE - WYMAGANE DODATKOWE NASTĘPUJĄCE WYJAŚNIENIA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_____________________ 		                    ______________________

(podpis przedstawiciela Zamawiającego) 	(podpis przedstawiciela Oferenta)

Załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego nr 1/MPVBZ/2026

warunki przyłączenia

Załącznik nr 10 do Zapytania ofertowego nr 1/MPVBZ/2026

warunki zabudowy

Załącznik nr 11 do Zapytania ofertowego nr 1/MPVBZ/2026

warunki przebudowy

Załącznik nr 12 do Zapytania ofertowego nr 1/MPVBZ/2026

mapa dcp

W przypadku rejestracji Oferenta w innych niż bezpłatne i ogólnodostępne bazy, Oferent winien złożyć stosowne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wraz z ofertą